## Sheet1
包头市生态环境局土默特右旗分局2025年12月份行政处罚公示
序号 | 当事人 | 行政处罚决定书文号 | 处罚类别 | 处罚事由 | 处罚依据 | 统一社会信用代码 | 法定代表人姓名 | 罚款金额 | 处罚下达日期 | 处罚机关 | 公示日期
1 | 包头市山晟新能源有限责任公司 | 包环罚150221〔2025〕22号 | 一般行政处罚 | 2025年11月25日，土默特右旗生态环境综合行政执法大队执法人员对包头市山晟新能源有限责任公司进行现场检查,该公司处于生产状态，现场检查时1.该单位2号锅炉排放口CEMS.三次通二氧化硫标气测试（标气浓度值为：66.45mg/m³），分析仪（分析仪量程为0～75mg/m³）分别显示为：29.8mg/m³、33.6mg/m³、37.4mg/m³。污染物浓度示值误差-43.8%，不符合技术指标要求；2.2#号炉排放口CEMS采样探头加热温度显示37.9℃，采样探头不能正常加热。不满足规范要求样品采集装置加热温度大于120℃的要求；3.1号、2号炉排放口CEMS，10月24日后一直未对二氧化硫、一氧化氮、氧含量、颗粒物分析仪表进行量程校准及量程漂移测试。4.1号、2号炉排放口CEMS分析仪直接测量二氧化氮，CEMS运行过程中一直未用二氧化氮标气校准仪表。5.2号炉排放口CEMS，2025年6月以后一直未进行全系统校准测试，超过规范要求的每3个月进行一次全系统校准。 | 违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第二十四条第一款的规定。 | 91150221756698445Y | 王起发 | 贰万元整 | 2025.12.26 | 包头市生态环境局 | 2025.12.31
2 | 包头市山晟新能源有限责任公司 | 包环罚150221〔2025〕23号 | 一般行政处罚 | 2025年11月25日，土默特右旗生态环境综合行政执法大队执法人员对包头市山晟新能源有限责任公司进行现场检查,该公司处于生产状态，现场查看排污许可证监测计划和企业自行检测报告，该公司缺少3号锅炉2季度有组织废气和1号锅炉3季度有组织废气检测报告，现场查阅检测报告无原始记录，按照排污许可证规定和有关标准规范，该公司未依法开展3号锅炉2季度有组织废气和1号锅炉3季度有组织废气自行监测。查看你公司2025年1号锅炉和3号锅炉生产报表，你公司2025年1号锅炉和3号锅炉处于正常生产状态。 | 违反了《排污许可管理条例》第十九条的规定。 | 91150221756698445Y | 王起发 | 贰万元整 | 2025.12.26 | 包头市生态环境局 | 2025.12.31
3 | 包头市山晟新能源有限责任公司 | 包环罚150221〔2025〕25号 | 一般行政处罚 | 2025年11月25日，土默特右旗生态环境综合行政执法大队执法人员对包头市山晟新能源有限责任公司进行现场检查,该公司处于生产状态，现场委托第三方检测公司（包头环宇机动车检验有限公司）对2台非道路柴油移动机械（叉车）进行尾气检测，现场出具了检测报告，机械号牌号码:3-5BG00020排气烟度平均值为6.08m-1，限值1.0m-1，检验结果不合格；机械号牌码:3-5BG00021排气烟度平均值为2.31m-1，限值1.61m-1，检验结果不合格。 | 违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第五十一条第一款的规定。 | 91150221756698445Y | 王起发 | 伍仟元整 | 2025.12.26 | 包头市生态环境局 | 2025.12.31
4 | 包头市山晟新能源有限责任公司 | 包环罚150221〔2025〕26号 | 一般行政处罚 | 2025年11月25日，土默特右旗生态环境综合行政执法大队执法人员对该单位进行现场检查,该单位处于生产状态，厂内煤棚东侧有露天堆煤，长28.5米，宽18.2米，占地面积约518.7平方米，未按照环评要求煤炭放置在全封闭煤棚内。 | 违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条第一款”的规定。 | 91150221756698445Y | 王起发 | 伍万元整 | 2025.12.26 | 包头市生态环境局 | 2025.12.31